SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

OBIEKT                    SIEĆ  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z  PRZYŁACZAMI

ADRES                SZADEK   ul.  Parczewskiego,  ul.  Krótka  i  ul.  Ogrodowa

INWESTOR:	GMINA   i  MIASTO  SZADEK

Szadek  ul.  Warszawska  3

JEDNOSTKA

PROJ.:	PROJEKTOWANIE  i  NADZORY  Andrzej  Górski

98 – 200  Sieradz  ul.  Jagiellońska  28/58

tel.  0 – 43  827  22  01

e-mail:   :mag3@op.pl

AUTOR:	Andrzej  Górski

\	j /[[

DATA            	listopad    2010 r.

- SPIS  ZAWARTOŚCI.

1.	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                            - Wymagania Ogólne.

2.	Szczegółowe  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych:

- SST nr   l - Budowa   sieci   kan.  sanitarnej  z  przyłączami.

- SST  nr 2 – Odtworzenie  nawierzchni  drogowych

II. KLASYFIKACJA  ROBÓT wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

DZIAŁ:

45000000-7    	- Roboty budowlane

GRUPY ROBOT:

45100000-8    	- Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9    	- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

i wodnej

45300000-0    	- Roboty w zakresie instalacji budowlanych

KLASY ROBÓT:

45110000-1     	- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  roboty ziemne

45230000-8    	- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych , autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie

terenu

45310000-3    	- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8    	- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5    	- Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2    	- Roboty na placu budowy

45231000-5   	- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  i linii elektroenergetycznych

45232000-2    	- Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.

45233000-9    	- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania

nawierzchni autostrad, dróg i placów

45236000-0    	- Wyrównywanie terenu

45311000-0    	- Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej oraz opraw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - WYMAGANIA OGÓLNE

Spis treści.

1.	WSTĘP.

- Przedmiot ST

- Zakres stosowania ST

l .3. Zakres robót objętych ST

1.4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2.	MATERIAŁY

2.l.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

- Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

- Przechowywanie i składowanie materiałów
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

- SPRZĘT

- TRANSPORT

4.l. Ogólne wymagania dotyczące transportu

  - Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

5.	WYKONYWANIE ROBÓT

5.l. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

- Czynności geodezyjne na budowie

- Likwidacja placu budowy

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.l   Zasady kontroli jakości robót,

- Pobieranie próbek

- Badania i pomiary

- Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

- Certyfikaty i deklaracje
6.6. Dokumenty budowy

# 7	OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Zasady określania ilości robot i materiałów

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy

- Czas przeprowadzania pomiarów

8.      ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

- Rodzaj odbiorów robót

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

- Odbiór częściowy

- Odbiór ostateczny (końcowy)

- Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

9	ROZLICZENIE ROBÓT
9.1. Ustalenia ogólne

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

10	DOKUMNETY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowa

- Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

1. WSTĘP.

1.1.	Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych , które zostanę wykonane w ramach budowy  sieci  i  przyłączy  kan.  sanitarnej  w  miejsc. .   Szadku  ul.  Parczewskiego,  ul.  Krótka  i  ul.  Ogrodowa.

1.2.	Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako część Dokumentów Przetargowych                   i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ogólnej obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Zakres robót obejmuje :

roboty przygotowawcze

roboty ziemne

roboty montażowe .

1.4.	Określenia podstawowe.

Ilekroć w ST jest mowa o :

- Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą
autorem dokumentacji przetargowej

- Kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę
robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu                           w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną             budowę

- Inspektorze Nadzoru - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie                       wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad
budową obiektu budowlanego; reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach  i odbiorach robót zakrywanych i zanikających , badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu

- książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

- terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń , w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

- dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                                 z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych              i końcowych , w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik
montażu

- dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z na
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi po
miarami powykonawczymi

h)    dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót

i)    materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

j) poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz l egzemplarz Dokumentacji Projektowej                        i l komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przetargowa dokumentacja projektowa , którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy zawierać będzie następujące części:

projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych ST wykonania i odbioru robót przedmiary robót

informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zawartą w projekcie budowlano-wykonawczym).

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót projekt organizacji i harmonogram robót,

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST,

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy a wymagania wyszczególnione           w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne                 z Dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w Dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w SST przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,               a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające , w tym: ogrodzenia, poręcze oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczeństwa i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę umowną

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów           i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed,

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5 7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8.	Ograniczenie obciążeń osi pojazdu.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na t z terenu robót Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.	Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej,

1.5.10.	Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                     i urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane                        z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                       i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty.

2. MATERIAŁY.

2.1.	Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.	Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; opłaty

Wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus              i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub                z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze

2.3.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zastaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4.	Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość          i właściwość do robót i  były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.5.	Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT,

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów               i ilości wskazaniom zawartym w SST oraz projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie            z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie              z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

4.2.	Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy,

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1.	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej                        i graficznej

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) projekt organizacji budowy

projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a także w normach i wytycznych polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.	Czynności geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt

Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych. Wykonawca zapewni oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania.

5.3.	Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe                  i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST Program zapewnienia jakości winien zawierać:

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót wyposażenie              w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a także wyciąganych wniosków                        i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem                            w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne rodzaj i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                                z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST,

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji, Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem                    i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2.	Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,

6.3.	Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4.	Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów,

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę

6.5.	Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

Polską Normą lub

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt  l i które spełniają wymogi SST,

W przypadku materiałów, dla których ww, dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone,

6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego    i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,           w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  terminy rozpoczęcia  i  zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.6.2.	Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST.

6.6.3.	Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektor nadzoru

6.6.4.	Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] - [3] następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                 z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru              o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

7.2.	Zasady określania ilości robót i materiałów.

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne            z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

7.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru, Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarów

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiary robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1.	Rodzaj odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi

- odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

8.2.	Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                         i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy   i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                       o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.	Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).

8.4.1.	Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                   w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  Odbiór ostateczny robót nastąpi                    w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                  w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                    w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.                      W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających   w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                                   w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót                    w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy,

8.4.2.	Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne)

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających

- protokoły odbiorów częściowych

- recepty i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST                    i  programem zapewnienia jakości (PZJ)

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ)

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przeka-
zania tych robót właścicielom urządzeń

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny (końcowy) robót".

9. ROZLICZENIE ROBÓT.

9.1.	Ustalenia ogólne

Rozliczenia robót można dokonywać na podstawie:

1, cen jednostkowych i obmiaru robót - podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych

2,   podstawie ceny ryczałtowej - podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez

Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty          w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,

koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku

VAT

Z uwagi na fakt, że Zamawiający podpisuje z Wykonawcą umowę opartą o cenę ryczałtową, na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych                  w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacją Projektową.

9.2,	Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje::

a)   opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czeństwa ruchu

- opłaty/dzierżawy terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna-
kowań i drenażu

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- czyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań piono-
wych, poziomych , barier i świateł

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

1.	Projekt budowlany – „Budowa  sieci  i  przyłączy  kan.  sanitarnej  w   Szadku    ul.  Parczewskiego,  ul.  Krótka  i  ul.  Ogrodowa                                        
autor projektu:                  Andrzej  Górski

Sieradz  ul.  Jagiellońska  28/58,

tel. 0-43 827-22-01;

e-mail:  mag3@op.pl

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Wymagania ogólne.

3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- SST nr 1 - Budowa  sieci  kan.  sanitarnej  z  przyłączami

autor:  Andrzej  Górski

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### SST nr l

## SIEĆ  i  PRZYŁĄCZA  KAN.  SANITARNEJ

Spis treści.

1.1. Przedmiot  SST

1.2. Zakres  stosowania  SST

1.3. Zakres robót objętych SST

l .4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne  wymagania dotyczące robót

2      MATERIAŁY

- Rury  wodociągowe

- Studzienki  kanalizacyjne rewizyjne  żelbetowe

2.3.  Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne

- Materiał do odwodnienia wykopów

- Składowanie

4    TRANSPORT

- Rury  PVC

- Studzienki  żelbetowe

- Studzienki kanalizacyjne
4 4    Włazy  kanałowe

4.5. Mieszanka betonowa

5.   WYKONYWANIE ROBÓT                                                                                                      5.1. Wymagania  ogólne

- Roboty przygotowawcze

- Roboty ziemne

- Roboty montażowe

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

8.	ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Odbiór częściowy

8.2. Odbiór  techniczny końcowy

- ROZLICZENIE ROBÓT

- DOKUMNETY ODNIESIENIA
10.1. 	Polskie Normy

10.2. 	Normy Branżowe

10.3. 	Inne dokumenty

1. WSTĘP.

1.1.	Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych , które zostanę wykonane w ramach budowy  sieci  i  przyłączy  kanalizacji  sanitarnej   w   Szadku  ul.  Parczewskiego,                       ul.  Krótka  i  ul.  Ogrodowa   pow.  Zduńska  Wola

1.2.	Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym                     i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem   kanalizacji   deszczowej, zgodnie z p. 1.1.                              Zakres robót obejmuje wykonanie nw. robót:

Kanalizacja  sanitarna -  sieć

Budowa kanałów z  rur  PVC  śr.  200/5,9 mm	- 344,1 m
Przewiert – śr.  przewiertu  320  mm;  rura  RHDPEp  śr.  280/16 mm                    -  47,0  m.
Studzienki  rewizyjne – żelbetowe  śr.  1000 mm  z  włazami  typu  ciężkiego 40 ton – szt.  12

Studzienki  rewizyjne  polipropylenowe  śr. 425 mm  z  włazami  typu  ciężkiego ton  40 –

szt.  2

Kanalizacja  sanitarna -  przyłącza

Budowa kanałów z  rur  PVC  śr.  160/4,7  mm                                                         - 79,5 m

1.4.	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami    i Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne" p, 1.4.

Pojęcia ogólne:

kanalizacja  deszczowa - budowla liniowa przeznaczona do odprowadzania  wód  opadowych

kanał  deszczowy grawitacyjny - rurociąg służący do bezciśnieniowego transportu  wód  opadowych

studzienka kanalizacyjna , rewizyjna - studzienka na kanale deszczowym nie przełazowym (na sieci głównej), łącząca kanały do niej dochodzące i odchodzące, stosowana w miejscach załamania osi kanału na planie, na załamaniach spadku kanału, przeznaczona do kontroli         i prawidłowej eksploatacji kanałów

studzienka kanalizacyjna , inspekcyjna - studzienka na kanale nie przełazowym (na przykanalikach), łącząca kanały do niej dochodzące i odchodzące ; przeznaczona do kontroli                         i prawidłowej eksploatacji przykanalików

studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której ścieki bytowo-gospodarcze spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny , odciążający przewód pionowy (kaskadę) rura ochronna - rura o średnicy większej od średnicy rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową

kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie koryta wzdłuż przepływu ścieków

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" p, 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. MATERIAŁY.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" p, 2.0.

Do budowy wodociągu,  kanalizacji sanitarnej  i  deszczowej  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych , posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru.

2.1.	Rury  kanałowe.

Do  budowy  kanału  sanitarnego  stosuje  się  następujące  materiały:

Rury osłonowe stalowe ze szwem, czarne ze stali G 235, o sprawdzonej szczelności                     o  średnicy zewnętrznej   323 mm   wg PN-79/H-74244

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały:

Rury  klasy S (SDR 34; SN8) do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 o średnicy 200/5,9 mm i  śr.  160/4,7 mm  łączone na  uszczelki, które dostarcza producent rur. Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991

rury osłonowe stalowe ze szwem, czarne ze stali G 235, o sprawdzonej szczelności                 o  średnicy zewnętrznej  323 mm   wg PN-79/H-74244

pierścienie RACI z HDPE na rurach przewodowych ułożonych w rurze ochronnej

pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych

beton klasy B15 wg PN-88/B-06250 do obetonowywania kanałów (rur spadowych) przy

studzienkach kaskadowych

dwudzielne rury osłonowe typu AROT o średnicy wewnętrznej  50mm,  110 mm  i  160 mm

taśma ostrzegawcza o szerokości 200mm

piasek i żwir na podsypkę i obsypkę rur i studzienek , wg PN-87/B-01100

keramzyt na obsypkę  przykanalików

2.2.	Studzienki kanalizacyjne rewizyjne  systemowe żelbetowe

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne złożone są następujących elementów:

wg  rys.  producenta  załączonych    do  dokumentacji  technicznej

2.3.	Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne  systemowe   śr.  400 mm  złożone są następujących elementów:

Wg.  załączonych  rys.  w  dokumentacji  technicznej

2.5.	Materiał do odwodnienia wykopów

Odwodnienie depresyjne należy wykonać zestawami igłofiltrów śr 50mm wpłukiwanymi w grunt bezpośrednio z obsypką, w rozstawie co 1,0m jednorzędowo. Głębokość wpłukiwania igłofiltrów wynosi 4,0m i  6,5m.

2.6. Składowanie.

2.6.1.	Rurv  PVC.

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperaturą nie wyższą niż 40 C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury z PVC nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający przewietrzanie Rury o różnych średnicach  i grubościach winny być składowane osobno, a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych a wysokość stosu nie powinna przekraczać l,5m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu                                  i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur zfazować. Kształtki, złączki           i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.

2.6.2.	Kręgi

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać l,8m. Składowanie winno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.6.3.	Studzienki kanalizacyjne.

Elementy studzienek kanalizacyjnych  śr.  400 mm należy składować pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

2.6.4.	Włazy kanałowe

Składowanie włazów może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów).

2.6.5.	Kruszywo.

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3.	SPRZĘT.

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" p. 3.0.

Do wykonania prac związanych z wykonaniem kanalizacji Wykonawca należy zastosować odpowiedni sprzęt:

- koparki podsiębierne o poj. łyżki 0,25 - 0,6 m3,

- spycharki (ładowarki),

- żurawie budowlane,

- sprzęt do zagęszczania gruntu,

- zgrzewarki do polietylenu,

- wyciąg mechaniczny,

- ręczny sprzęt do odspajania gruntu i zasypywania wykopów oraz do zagęszczania gruntu.
Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie
z zakresem i zasadami opisanymi w dokumentacji technicznej i ST oraz w terminie przewi -
dzianym umową.

4.	TRANSPORT

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" p, 4.0. Wszystkie przewożone materiały powinny być transportowane zgodnie z wytycznymi producenta.

4.1. Rury PVC.

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiająca zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane są teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne".

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania:

przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza (-) 5 st.  C do (+) 30  st.  C,  przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej l0 cm i grubości co najmniej 2,5cm ułożonych prostopadle do osi rur

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać l,0 m

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej
i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może prze-
kraczać  l,0m.

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC.

4.2.	Studzienki  żelbetowe.

Transport  studni powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie  studni  żelbetowych  należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3.	Studzienki kanalizacyjne.

Elementy studzienek kanalizacyjnych śr 400 mm należy transportować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

4.4.	Włazy kanałowe.

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. Włazy typu lekkiego należy układać na paletach po max 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

4.5.	Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien powodować segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną         w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1.	Wymagania ogólne

Ogólne warunki wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" p. 5.0,

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do  Starostwa  Powiatowego  w  Zgierzu  w celu uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego , załączając projekt zabezpieczenia robót w pasie drogowym zgodny z wymogami bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana kanalizacja sanitarna,

5.2.	Roboty przygotowawcze

Podstawę wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej jest dokumentacja projektowa. Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę.          Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny , z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw, kołków osiowych          z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne (sprawdzone przez służby geodezyjne) Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru,

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające , zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień z gestorami sieci w zasięgu prowadzonych robót budowlano-montażowych.                  W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowie prowizorycznych ogrodzeń od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczenie światłami.

5.2.1. Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe obejmują następujący zakres prac:

- usunięciu humusu i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót

- usunięciu nawierzchni asfaltowej i betonowej z jezdni, placów i chodników wraz z podbu
dową; zdjęty materiał należy złożyć tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemią przeznaczoną do
wywozu lub zasypki.

Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników należy wykonać zgodnie z opisem w projekcie budowlanym.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy pod  wodociąg  i  kanalizacje należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Szerokość wykopów liniowych wąskoprzestrzenych - l,0 m. Wykopy pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.

Wykopywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż jednej krawędzi wykopu, w odległości min. l,0m. od jego krawędzi. Pas terenu wzdłuż krawędzi wykopu należy stale oczyszczać z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

w gruntach bardzo spoistych	2 : l

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych	l : l

w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych l ; 1,25
w gruntach niespoistych	l : 1,50

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni ściany wykopy należy umocnić szalunkiem pełnym - np obudowy typu skrzynkowego. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. Przy prowadzeniu robót poza pasem drogowym w gruncie suchym, do umocnienia ścian wykopu można zastosować szalunek ażurowy.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5cm a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm wyższym od

rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki

W trakcie realizacji robót należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca  l,0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30m. ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem.

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3cm dla gruntów zwięzłych oraz +5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5cm.

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż l,0m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m.

5.3.1 Transport urobku

Nadmiar gruntu należy wywieźć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Nadmiar gruntu z wykopów jest własnością Inwestora,

5.3.2 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczania wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.

5.3.3. Odwodnienie wykopów na czas budowy

Przy budowie przepompowni ścieków należy odwodnić wykop poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej W tym celu należy zastosować typowe zestawy igłofiitrów śr 50mm wpłukiwanych w grunt bezpośrednio z obsypką. Igłofiltry należy wpłukiwać co l,0m do głębokości 6,5 m. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godz. Za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości zastosowanej obsypki filtracyjnej. Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót.

5 3.4. Podłoże naturalne,

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o
głębokości 0,2 - 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzącej się w nich wody,

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o
co najmniej 0,5 m poniżej poziomu naturalnego.

Podłoże wzmocnione (sztuczne)

W przypadku wystąpienia w wykopie innych gruntów niż te, które wymieniono w pkt 5.3.4. l. należy wykonać podłoże wzmocnione. Podsypkę pod przewody kanalizacyjne należy wykonać z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu równej 10 cm. Szerokość podsypki winna być równa szerokości dna wykopu.

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemia z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane , aby rura spoczywała na nim 1/4 swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać, dla przewodów PE, 10 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w projekcie budowlanym nie powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w projekcie budowlanym nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± l cm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. Wyniki badań Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi nadzoru

5.3.5. Obsypka i zasypka oraz zagęszczenie gruntu

Użyty do obsypki i zasypki materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. W gruntach suchych i sypkich obsypkę wykonać gruntem rodzimym pozbawionym kamieni  i elementów o ostrych krawędziach,. W pozostałych gruntach obsypkę wykonać z piasku. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wysokości 15cm powyżej górnej krawędzi rury. Obsypkę należy zagęszczać ubijakami ręcznymi, równomiernie po obu stronach przewodu, w celu uniknięcia przemieszczania się rurociągu. Zasypanie wykopu należy wykonać gruntem rodzimym, pochodzącym z wykopu, nie zawierającym takich materiałów jak: grunty zbrylone (także zmarznięte), gruz, śmieci, itp. mogących uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki Zagęszczanie zasypki należy wykonać mechanicznie, warstwami co 30 cm , na całej głębokości wykopu, do uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu określonego w projektem budowlanym. Wyniki z pomiarów stopnia zagęszczenia zasypki Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi nadzoru.

5.4. Roboty montażowe

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki               i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

5.4.1. Ogólne warunki układania wodociągów  i  kanałów.

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów Do budowy wodociągów  i   kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30m.

Przewody  wodociągowe,   kanalizacji sanitarnej   i  deszczowej  należy montować zgodnie                z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych"

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową           i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i z zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu                            i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą  jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią                                          i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej  1/4 obwodu , symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza się wykonanie pod złączami kielichowymi odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić  poprzez

obsypanie ziemią na środku długości rury  i mocno podbić z obu stron , aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ należy sprawdzić za pomocą ław celowniczych, lawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych

Odchyłka osi ułożonego przewodu z rur PE od osi projektowanej nie może przekraczać ±20mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±lcm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą grunt ową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i zbadaniu szczelności rury należy zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Rurociągi  i kanały z rur PVC.

Rury z PVC  można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Rury z PVC należy łączyć za pomocą   uszczelek. Studzienki  rewizyjne – żelbetowe  śr.  1000 mm  z  włazami  typu  ciężkiego   40 ton -  zatrzaskowe                                                                                                  . Wykonane połączenie należy pozostawić bez żadnych obciążeń (próba szczelności , nawiercanie) na minimum l godz. w celu ustabilizowania naprężeń wewnętrznych. Swobodne końce rur należy zaślepić korkami ochronnymi, aby zapobiec powstawaniu przeciągów.

5.4.3.	Obetonowanie rur kanałowych.

Obetonowanie kanałów należy wykonać w miejscach wykonywania kaskady z rurą spadową na zewnątrz studzienki. Wykonanie obetonowania kanału należy przeprowadzić               w wykopie suchym. Otulinę wykonać z betonu B- l5. Przed przystąpieniem do wykonania otuliny betonowej, kanał wymaga sprawdzenia na szczelność złączy.

Masa betonowa w całej strefie układania wymaga starannego i ostrożnego zagęszczenia,

5.4.5. Rury osłonowe stalowe.

Rury osłonowe stalowe należy zastosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, tj. w miejscach przejścia poprzecznego kanalizacji pod drogami powiatowymi. Rury osłonowe należy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności. Łączenie rur wykonać poprzez spawanie elektryczne doczołowe. Miejsca spawanie nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć itp wad. Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienie specjalistyczne , odpowiednie do zakresu wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do książeczki spawacza.

Wprowadzenie rury przewodowej PVC do rury osłonowej należy wykonać za pomocą płóz pierścieniowych typu RAC1 F/G. Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. Maksymalna odległość między płozami: l,5m. Otwarte pierścienie luźno połączyć na rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić   Miejsce styku pierścieni z rurą  przewodową owinąć taśmą EVO. Pierścienie płozy zacisnąć symetrycznie przy pomocy urządzenia zaciskowego do montażu aż niemożliwe będzie przesuwanie pierścienia po rurze. Elementów płóz nie można zaciskać jednostronnie.  Położenie płóz na rurociągu należy ustalić wcześniej, ponieważ późniejsze rozwiązanie płóz jest niemożliwe Kielichy rur z PE nie mogą opierać się i spoczywać na rurze osłonowej. Podpory (płozy) powinny znajdować się bezpośrednio za kielichami rur. Przy końcach rury przewodowej należy zamontować pierścienie podwójne.

Przestrzeń między rurą przewodową a wewnętrzną ścianką rury osłonowej, na wlocie i wylocie, oba końce rury osłonowej zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej /na długości nie mniejszej niż l0 cm, mierząc od krawędzi rury przejściowej/ i pierścieniem samouszczelnia-jącym. Rury osłonowe należy zaizolować z zewnątrz i od wewnątrz. Odcinek rury przewodowej z PE do ułożenia w rurze osłonowej należy podać próbie szczelności złączy na powierzchni terenu, przed wprowadzeniem do rury osłonowej

5.4.6 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne,

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy  1000mm należy wykonać prefabrykowanych  systemowych  studzienek  żelbetowych. Pokrywę studzienki stanowi płyta żelbetowa z włazem żeliwnym  o  śr.  600 mm,  zatrzaskowym.  Dla studzienek zlokalizowanych w pasie drogowym stosować włazy żeliwne klasy D400, a na terenach zielonych - włazy klasy B 125. Włazy żeliwne należy montować nad spocznikiem o największej powierzchni. Studzienki należy wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe montowane mijankowe w dwóch rzędach,                            w odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi stopni 0,30m.

W miejscach połączeniach kanałów o różnicy wysokości większej niż 0,5m należy wykonać kaskadę z rur PE, zgodnie z opisem w p 5.4.3.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne o średnicy 400 mm należy wykonać z prefabrykowanych elementów z tworzywa sztucznego (kineta, rura trzonowa, rura teleskopowa). Studzienki należy wyposażyć we włazy żeliwne klasy D400 osadzone na rurze teleskopowej,

5.4.8.	Próba szczelności.

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" p. 6.0.

Kontrola związana z wykonaniem  wodociągu,  kanalizacji sanitarnej  i  deszczowej  powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót ziemno-montażowych, zgodnie                            z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione Jeśli którekolwiek   z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

l   sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową - polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów

2   badania wykopów otwartych - obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów

- badania podłoża naturalnego - przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został pode-
brany, jest zgodny z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej i odpowia-
da wymaganiom normy PN-86/B-02480, W przypadku niezgodności warunków grun-
towych rzeczywistych z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy
przeprowadzić dodatkowe badania rodzaju i stopnia agresywności środowiska                                  i  wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić ją do akceptacji
Inspektorowi nadzoru

- badania zasypu przewodu - obejmuje badanie warstwy ochronnej przewodu (obsyp-
kę) oraz badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu

- badanie warstwy ochronnej (obsypki) - obejmuje pomiar jej wysokości ponad wierzch
kanału , zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do obsypki oraz skontrolowa-
nie ubicia piasku

- badanie zasypu przewodu - obejmuje sprawdzenie zagęszczenia gruntu nasypowego
oraz jego wilgotności

- badanie podłoża wzmocnionego - przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne                     i  obmiar, przy czym grubość podłoża należy zbadać w trzech wybranych miejscach ba-
danego odcinka podłoża z dokładnością do l cm ; badanie to obejmuje również usy-
tuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość jego ułożenia

- badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji - następuje poprzez porównanie
ich cech, opisanych w dokumentach określających ich jakość, z wymaganiami okre-
ślonymi w Dokumentacji Projektowej oraz bezpośrednio na budowie poprzez oględzi-
ny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne

- badania w zakresie ułożenia przewodów na podłożu - obejmuje badanie ułożenia
przewodów w planie i w profilu oraz sprawdzenie połączenia rur poprzez oględziny
zewnętrzne 10 badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację - obejmują badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody; podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu               i studzienek; w przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie,             a w razie niemożliwości, oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

7.0. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogótne"  p. 7.0.

Jednostką obmiarową wodociągu  i  kanalizacji jest l metr (m) rury dla każdego typu średnicy. Jednostką obmiarową studzienki kanalizacyjnej jest l komplet (kpi) zamontowanej studzienki dla każdego typu.

Jednostką obmiarową przepompowni ścieków jest l komplet (kpi) zamontowanego urządzenia.

Obmiary wykonywanych na budowie robót winny być dokonywane przez Wykonawcę                      w obecności Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane.

8.0.	ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" p. 8.0.

8.1.	Odbiór częściowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej, w trakcie wykonywania robót, zmianami              i uzupełnieniami / dane geotechniczne, wyniki badań gruntów, poziom wód gruntowych, stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów/ Dziennik Budowy Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

8.1.1  Zakres odbioru częściowego

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed

zalaniem wodą gruntową i wodą z opadów atmosferycznych przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu

- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności

- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głę-
bokości ułożenia

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, atestami producentów oraz normami przedmiotowymi

ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym

długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania studzienek i połączenia rur

szczelności przewodów i studzienek

- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Długość odcinka podlegającego odbiorowi częściowemu nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym

- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu
świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawnionego geodetę

instrukcja obsługi systemu kanalizacyjnego, a w szczególności instrukcję obsługi przepompowni ścieków. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić.

- zgodność wykonania kanalizacji sanitarnej z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projek-
towej

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek

- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia

- protokoły badań szczelności całego systemu kanalizacji sanitarnej.

O wykonaniu odbioru technicznego końcowego należy dokonać wpisu do Dziennika Budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

- o wykonaniu  wodociągu,  kanalizacji sanitarnej  i  deszczowej  zgodnie z projektem                              i warunkami pozwolenia na budowę

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzy-
stania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości.

9.	ROZLICZENIE ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" p. 9.0. Z uwagi na fakt, że Zamawiający podpisuje z Wykonawcą umowę opartą o cenę ryczałtową, na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie                           z Dokumentacją Projektową. Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące powinny być uwzględnione w cenie ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę, Nie przewiduje się dodatkowych możliwości rozliczania takich robót.

10.	DOKUMNETY ODNIESIENIA.

10.1. Polskie Normy

PN-86/B-02480         - Grunty budowlane Określenie, symbole, podział i opisy gruntów.

PN-81/B-03020	- Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statystyczne i projektowanie.

PN-92/B-10729         -Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735	- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-

biorze.

PN-EN 124:2000       - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

PN-EN 1401-1:1999 - Rury i kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego  polichlorki winylu.

PN-79/H-74244	- Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-64/H-74086	- Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-88/B-06250	- Beton zwykły.

PN-87/B-01100	- Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

10.2.	Normy branżowe.

BN-83/S836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy  odbiorze
BN-81/9192-05 - Betonowe bloki oporowe.

10.3.	Inne dokumenty.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - Wymagania techniczne COBRTIINSTAL; Warszawa 2003r.

# Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z Tworzyw Sztucznych -

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej; Warszawa 1996r.

3    Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PCV i PE -WAYIN Buk.

4.   Warunki techniczne  nr  46/2009  z  dn.  23.11.2009 r.  do projektowania  sieci  i  przyłączy  kanalizacji  sanitarnej   wydane przez   Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Szadku

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST nr 2

### ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Spis treści.

1.	WSTĘP.

- Przedmiot SST

- Zakres stosowania SST

- Zakres robót objętych SST

1.4. 	Określenia podstawowe

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

2.	MATERIAŁY

  - Stosowane materiały

- SPRZĘT

- TRANSPORT

5.   	WYKONYWANIE ROBOT

  - Wymagania ogólne

  - Jezdnia - pas drogi  powiatowej

6.    	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.   	OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

- ROZLICZENIE ROBÓT

- DOKUMNETY ODNIESIENIA

- Polskie Normy

- Inne dokumenty

1. WSTĘP.

1.1.	Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych , które zostanę wykonane w ramach rozebrania   i odbudowy nawierzchni chodników, dróg i placów , po zakończeniu budowy sieci  i  przyłączy  kanalizacji  sanitarnej   w  Szadku  ul.  Parczewskiego,  ul.  Krótka                     i  ul.  Ogrodowa.

1.2.	Zakres stosowania SST,

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt, 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odtworzeniem nawierzchni drogowej, zgodnie z p  1.1. Zakres robót dla dróg i placów obejmuje wykonanie nw prac:

Sieć  kan.  sanitarnej

-  mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca		- 500,20 m2

- mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych

o grubości 4cm		- 500,20 m2

- ława pod krawężniki betonowe zwykła		- 3,60     m3

- wykonanie krawężników  betonowych  o  wym.  15 * 30 cm. 		-  96,50  mb.

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna gr. 10cm po zagęszczeniu	- 500,2   m2

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna gr. 10cm po zagęszczeniu	- 500,2   m2

- nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej warst. wiążąca o gr. 2cm		- 202,70 m2

- nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej warst. wiążąca  - za

każdy dalszy 1 cm grubości 		- 405,40 m2

- nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej warst. ścieralna o gr. 2cm		- 482,50 m2

- nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej warst. ścieralna – za

każdy dalszy 1 cm grubości		- 965,00 m2.

1.4.	Określenia podstawowe.

Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami            i Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne" p. 1.4.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" p. 1.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.	MATERIAŁY.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" p. 2.0. 2.1, Stosowane materiały.

kruszywo drogowe łamane-mineralne - materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno być kruszywo łamane o frakcji: dla warstwy górnej : 0/31,5, dla warstwy dolnej: 25 / 40, kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.

-    beton asfaltowy - do wykonania warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej jezdni należy użyć mieszanki minerałno-asfaltowej o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, krawężniki betonowe - do wykonania krawężników należy użyć krawężniki z demontażu. Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. piasek - piasek do wykonania podsypki pod krawężniki powinien spełniać wymagania normyPN-B-11113. drogowe płyty betonowe sześciokątne o grubości 15cm.

3.	SPRZĘT.

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" p. 3.0. Do wykonania prac związanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowych i betonowych Wykonawca należy zastosować odpowiedni sprzęt:

- walec stalowy gładki średni lub ciężki

- samochód samowyładowczy z przykryciem brezentowym

- równiarka lub układarka kruszywa do rozkładania materiału

- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego

- sprzęt do zagęszczania gruntu.

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zakresem i zasadami opisanymi w dokumentacji technicznej i ST oraz w terminie przewidzianym umową.

4.	TRANSPORT

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST „Wymagania ogólne" p. 4.0,     Wszystkie przewożone materiały powinny być transportowane zgodnie z wytycznymi ich producentów oraz zgodnie z nw. zasadami:

kruszywo drogowe łamane-mineralne - transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu, kruszywo powinno być chronione przed wpływami atmosferycznymi

-    beton asfaltowy - należy przewozić pojazdami samowyładowczymi, wyposażonymi              w pokrowce brezentowe; czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania

krawężniki i płyty betonowe - należy przewozić w sposób chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym

piasek - transport piasku powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu, piasek powinien być chroniony przed wpływami atmosferycznymi

5.	WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1.	Wymagania ogólne

Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" p. 5.0.                     Termin wykonywania robót związanych z odtworzeniem nawierzchni jezdni w pasie drogi  powiatowej uzgodnić z właścicielem drogi, tj  Starostwem  Powiatowym  w  Zduńskiej  Woli.

5.2.	Jezdnia - pas drogi  powiatowej

5.2.1. Koryto i podłoże.

Koryto pod warstwy konstrukcyjne jezdni uważać się będzie za wykonane z chwilą zakończenia zasypów i zagęszczeń gruntu w wykopie do rzędnej projektowanej. Wymagany stopień zagęszczenia gruntu pod jezdnią: 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora. Podłoże powinno być czyste, bez żadnych resztek organicznych (liście, humus, darń, itp.) i wyprofilowane.

Wyprofilowane i zagęszczone koryto należy utrzymać w dobrym stanie do czasu układania nawierzchni. Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy z kruszywa można przystąpić po jego naturalnym osuszeniu.

5.2.2.	Podbudowa.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie dwóch warstw podbudowy                   z kruszywa łamanego:

warstwa górna z frakcji 0 / 31,5 o grubości 10 cm

warstwa dolna z frakcji 25 / 40 o grubości 10 cm,

Mieszanka kruszywa powinna być rozłożona w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Kruszywo                     w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. Materiał nadmiernie zawilgocony powinien być osuszony przez mieszanie rozłożonej warstwy i napowietrzenie. Zagęszczanie kruszywa należy wykonać z użyciem zagęszczarki płytowej, małego walca wibracyjnego lub ubijaka mechanicznego. Grubość podbudowy nie może się różnić od projektowanej o więcej niż ± 2cm.

5.2.3.	Nawierzchnia

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie dwóch warstw nawierzchni                 z asfaltobetonu:

warstwa ścieralna o grubości  4 cm

warstwa wiążąca o grubości   4 cm.

Podłoże pod warstwę nawierzchni powinno być suche i czyste. Warstwa nawierzchni z asfaltobetonu może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie mniejsza niż     5 st.  C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru.

Zastosowany do wbudowania asfaltobeton winien spełniać wymagania określone w normach. Wykonawca winien posiadać od wytwórcy asfaltobetonu wyniki badań składu mieszanki. Za jakość zastosowanych materiałów do budowy konstrukcji jezdni odpowiada Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" p. 6.0. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

- sprawdzenie wilgotności i stopnia zagęszczenia gruntu w podłożu

- sprawdzenie grubości warstwa podbudowy

- sprawdzenie zagęszczenia podbudowy

- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni (niweleta, spadki poprzeczne, rów
ność nawierzchni).

Wykonawca winien posiadać wyniki badań składników użytych do wykonania asfaltobetonu    i przedstawić je Inspektorowi nadzoru.

7.0. OBMIAR ROBÓT,

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" p. 7.0.

Jednostka obmiarową wykonanej nawierzchni asfaltowej jest I m". Jednostką obmiarową wykonanej nawierzchni betonowej jest l m2. Jednostką obmiarową wykonanej nawierzchni pobocza z klińca jest l m*. Jednostką obmiarową wykonanego krawężnika betonowego jest    l m.

8.0. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" p. 8,0, Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru w obecności przedstawicieli  właściciela drogi, tj.  Starostwo  Powiatowe  w  Zduńskiej  Woli.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST jeżeli wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji dary pozytywne wyniki. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.

9.	ROZLICZENIE ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" p, 9.0. Z uwagi na fakt, że Zamawiający podpisuje z Wykonawcą umowę opartą o cenę ryczałtową, na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące powinny być uwzględnione w cenie ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. Nie przewiduje się dodatkowych możliwości rozliczania takich robót.

10.	DOKUMNETY ODNIESIENIA.

1.0.1. Polskie Normy

PN-S-96025 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. PN-B-11112:1996 -Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. PN-B-11113:1996 -Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. Piasek.

10.2. Inne dokumenty

l. Uzgodnienie lokalizacji kanalizacji  sanitarnej   w pasie drogowym  ul.  Parczewskiego                - odnośne  decyzje  na  okoliczność  uzgodnienia  koncepcji  przebiegu  projektowanej  sieci    i  przyłaczy  kanalizacji   sanitarnej   w  ul.  Parczewskiego,  ul.  Krótkiej  i  ul.  Ogrodowej   w  Szadku.