Szadek, dnia 18. 07. 2012 r.

Nr sprawy 7/12

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej 5 000 000 Euro na roboty budowlane w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szadek

WYJAŚNIENIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ.

Do Zamawiającego wpłynęły w terminie określonym w art. 38 ust. 1 PZP następujące pytania:

- W związku z zapisami w pkt. 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, ppkt. 4: Dopuszcza się zastosowanie produktów równoważnych. Jako równoważne Zamawiający uzna produkty spełniające następujące parametry:

- Monolityczny jednobryłowy zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej gęstości lub polipropylenu formowany jedną z metod zgodnie z przedmiotową normą 
PN-EN 12566-3+ A1:2009. Zgodnie z Stwor wyklucza się zastosowanie zbiornika dzielonego grodziami/przegrodami. Za grodzie i przegrody zamawiający uznaje elementy konstrukcyjne oczyszczalni pozwalające na wydzielenie poszczególnych komór wykonane metodą spawania, klejenia, skręcania lub zgrzewania.

- Czy Zamawiający dopuści do zastosowania w/w oczyszczalnie ścieków wyposażone 
w przegrody pozwalające na wydzielenie poszczególnych komór ale nie będące elementami konstrukcyjnymi oczyszczalni?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie o parametrach opisanych w SIWZ i Stwor.

- W jaki sposób oferent może wykazać, że występujące w oczyszczalni przegrody nie są elementami konstrukcyjnymi oczyszczalni?

Odpowiedź

Zamawiający będzie dokonywał oceny zaoferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie załączonych do oferty dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, określonych w SIWZ w  punkcie V.5.2.

- Czy Zamawiający dopuszcza udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na roboty budowlane na okres 5 lat, natomiast na zamontowane urządzenia (np. pompy) gwarancji o długości zgodnej z okresem gwarancji udzielonej przez Producenta?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby na zamontowane urządzenia udzielona była 5-cio letnia gwarancja.

- W STWiOR Zamawiający wymaga, aby odprowadzenie ścieków oczyszczonych do gruntu odbywało się poprzez drenaż rozsączający składający się z rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym z naciętymi otworami. Czy zamawiający dopuści rury drenażowe PVC o grubości 2,2 mm lub 3,2 mm, które posiadają oznakowanie B, czyli Aprobatę Techniczną wydaną przez IOŚ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PVC o grubości ścianki 3,2 mm, posiadające oznakowanie B, czyli Aprobatę Techniczną wydaną przez IOŚ. Zamawiający nie dopuszcza rur PVC o grubości mniejszej niż 3,2 mm.

- W SIWZ Zamawiający wymaga, aby oczyszczalnia pracowała w pełni automatycznie, posiadała sterownik między innymi z funkcją odczytu czasu pracy oczyszczalni. Czy Zamawiający dopuści oczyszczalnie, które działają w trybie ciągłym- tzn. po uruchomieniu oczyszczalni napowietrzanie odbywa się 24 g/d i nie posiadają sterownika, a więc nie można odczytać czasu pracy oczyszczalni?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takich oczyszczalni. Zamawiający podtrzymuje zapisy 
w SIWZ.

- W SIWZ Zamawiający wymaga, aby oczyszczalnie zbudowane były w oparciu o monolityczny jednobryłowy zbiornik wykonany z polietylenu. Na rysunkach do projektów głównych- Schemat biologicznej oczyszczalni ścieków- przedstawione są zbiorniki monolityczne połączone w jedną bryłę- czy takie rozwiązanie Zamawiający dopuszcza?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający takie rozwiązanie dopuszcza.